## Hypothèses
MÉRIDIEN AMÉNAGEMENT & INGÉNIERIE — Hypothèses de chiffrage
Assainissement des eaux usées de Conakry — modèle de chiffrage (ordre de grandeur)
Paramètre | Valeur | Unité | Source / justification
Dotation eaux usées domestiques | 80 | L/hab/j | Ratio usuel pour villes côtières d'Afrique de l'Ouest à faible pression d'eau (à ajuster selon étude de base SEG)
Coefficient de retour à l'égout | 80% | sans unité | 80% de l'eau distribuée revient en eaux usées (norme de dimensionnement courante)
Coût réseau de collecte (petit diamètre) | 180000 | USD/km | Coûts régionaux observés sur projets PEAG/PAC Guinée et Afrique de l'Ouest — HYPOTHÈSE À VALIDER
Coût collecteur principal / intercepteur | 450000 | USD/km | Ordre de grandeur projets d'assainissement urbains côtiers — HYPOTHÈSE À VALIDER
Part intercepteurs dans le linéaire total | 15% | sans unité | Hypothèse de dimensionnement (15% du réseau en collecteurs principaux)
Coût station de pompage (unitaire) | 350000 | USD/unité | Ordre de grandeur station de refoulement de taille moyenne — HYPOTHÈSE À VALIDER
Densité stations de pompage | 1 | par 3 km² | Hypothèse de maillage selon relief et bassins versants de Conakry
Coût de traitement (boues activées) | 900 | USD/m3/j installé | Fourchette basse-moyenne pour STEP de grande capacité en Afrique de l'Ouest — HYPOTHÈSE À VALIDER
Coût de traitement décentralisé (lagunage/filtres plantés) | 550 | USD/m3/j installé | Solution basse-technicité pour zones périphériques à densité plus faible — HYPOTHÈSE À VALIDER
Taux de change de référence | 8620 | GNF/USD | Taux indicatif à la date de rédaction — à actualiser avant tout usage contractuel
Provision imprévus techniques | 15% | sans unité | Provision standard sur travaux de génie civil et réseaux enterrés
Études, contrôle, AMO, supervision | 10% | sans unité | Part usuelle des études et de la maîtrise d'œuvre (rôle envisagé pour Méridien)
Toutes les cellules en bleu sur fond jaune pâle sont des hypothèses modifiables. Elles doivent être confirmées par une étude de base technique et un audit de prix avant tout engagement financier.

## Données par zone
Découpage de Conakry — population et dimensionnement par zone
Les 5 zones historiques utilisent les derniers recensements disponibles par commune (RGPH-3 2014, RGPH-4 2025 pour Matam). La ventilation détaillée du RGPH-4 (2025) par les 8 communes récentes n'étant pas encore publiée à la date de rédaction, la zone périphérique est estimée par solde par rapport au total région (3 407 327 hab., RGPH-4, fév. 2026) — À ACTUALISER dès publication officielle.
Zone / Commune(s) | Population (source citée) | Année réf. | Superficie (km²) [estim.] | Taux de couverture actuel [estim.] | Taux de couverture cible | Population additionnelle à raccorder | Linéaire réseau nécessaire (km) | Stations de pompage nécessaires | Débit eaux usées à traiter (m3/j)
Kaloum (centre-ville, port, administration) | 62675 | 2014 (RGPH-3) | 15 | 35% | 95% | 37605 | 107.4429 | 5 | 2406.72
Dixinn | 137287 | 2014 (RGPH-3) | 12 | 25% | 90% | 89236.55 | 254.9616 | 4 | 5711.1392
Matam | 177271 | 2025 (RGPH-4) | 8 | 20% | 90% | 124089.7 | 354.542 | 3 | 7941.7408
Matoto (yc. Gbessia, Tombolia) | 670310 | 2014 (RGPH-3) | 75 | 10% | 80% | 469217 | 1340.62 | 20 | 30029.888
Ratoma (yc. Sonfonia, Lambanyi) | 653934 | 2014 (RGPH-3) | 90 | 8% | 75% | 438135.78 | 1251.8165 | 23 | 28040.6899
Zone périphérique (Sonfonia, Kagbelen, Sanoyah, Manéah, Kassa et extensions — solde) | 1705850 | Solde / RGPH-4 (2025) | 250 | 3% | 60% | 972334.5 | 1944.669 | 38 | 62229.408
TOTAL CONAKRY | 3407327 |  | 450 |  |  | 2130618.53 | 5254.0519 | 93 | 136359.5859

## Phasage et coûts
Phasage proposé et estimation des coûts
Estimation d'ordre de grandeur (classe C — préfaisabilité). À affiner par une étude technico-économique détaillée avant toute décision d'investissement.
Phase | Zones concernées | Horizon | Linéaire réseau (km) | Stations de pompage | Capacité de traitement (m3/j) | Coût travaux (USD) | Coût total avec études + imprévus (USD)
Phase 1 — Urgence centre-ville | Kaloum, Matam, Dixinn | 0-3 ans | 716.9464 | 12 | 16059.6 | 176740327.5 | 220925409.375
Phase 2 — Consolidation zones denses | Matoto, Ratoma | 3-7 ans | 2592.4365 | 43 | 58070.5779 | 638945771.528 | 798682214.41
Phase 3 — Extension périphérique | Zone périphérique (nouvelles communes) | 7-12 ans | 1944.669 | 38 | 62229.408 | 476325688.9 | 595407111.125
TOTAL PROJET |  |  | 5254.0519 | 93 | 136359.5859 | 1292011787.928 | 1615014734.91
Équivalent en GNF (au taux de référence ci-dessus) | [6 empty] | 1.3921e+13
Comparaison de référence : le Projet de Modernisation et d'Extension de la STEP de Conakry (PSTEP), financé par la BID et le Royaume du Maroc, mobilise à lui seul 21,66 M USD (2023-2027) pour la seule composante station d'épuration existante — hors extension du réseau de collecte à l'échelle de la ville.

## Synthèse
Synthèse exécutive — chiffrage
Vue consolidée pour présentation aux partenaires techniques et financiers
Population totale de Conakry (RGPH-4, 2025) | 3407327
Population additionnelle à raccorder au réseau | 2130618.53
Linéaire de réseau total à construire (km) | 5254.0519
Stations de pompage à construire | 93
Capacité de traitement additionnelle (m3/j) | 136359.5859
Coût total du projet, études et imprévus inclus (USD) | 1615014734.91
Coût total du projet (GNF, équivalent) | 1.3921e+13
Répartition du coût total par phase
Phase | Coût (USD)
Phase 1 — Urgence centre-ville | 220925409.375
Phase 2 — Consolidation zones denses | 798682214.41
Phase 3 — Extension périphérique | 595407111.125